绿色公共建筑施工图设计审查表（电气专业）

| 一、项目基本信息（设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 建筑信息 |  |  | 层数: 建筑高度： 地下室层数： |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 类型： 用地面积： 建筑面积： |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 二、控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 3 |  | 用电能耗独立分项计量 |  | 动力、照明、空调等各部分用电能耗应进行独立分项计量。 |  | 暖通 电气 | 暖通、电气及能耗监测系统设计文件 |  | □满足 □不满足 | □满足 □不满足 |
| 4 |  | 照明功率密度 |  | 各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。 |  | 电气 | 电气设计文件和照明节能计算书 |  | □满足 □不满足 | □满足 □不满足 |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 3 |  | 建筑照明数量和质量 |  | 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034的规定。 |  | 电气 | 电气设计文件、照明节能计算书 |  | □满足 □不满足 | □满足 □不满足 |
| 三、评价项（数值由设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 4 | 建筑及照明设计避免产生光污染 玻璃幕墙 □有□否 夜景照明 □有□否 |  |  | 1无玻璃幕墙，认定满足要求； 2有玻璃幕墙，可见光反射比应 ≤0.2； 3无夜景照明，认定满足要求； 4有夜景照明，且符合JGJ/T163的规定。 |  | 建筑 电气 | 建筑设计文件、电气设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 7 |  | 照明节能控制措施 □分区□定时□感应 |  | 走廊、楼梯间照明系统采取分区、定时、感应照度调节等节能控制措施。 |  | 电气 | 电气设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 8 |  | 照明功率密度值 房间名称： 功率密度（W/m2）： 房间名称： 功率密度（W/m2）： 房间名称： 功率密度（W/m2）： 房间名称： 功率密度（W/m2）： 房间名称： 功率密度（W/m2）： |  | 主要功能房间照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值。 |  | 电气 | 电气设计文件、照明节能计算书 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 9 |  | 合理选用电梯和自动扶梯 |  | □1.设置电梯时，应具有集选控制、闲时停梯操作、灯光和风扇自动控制等节能控制措施 □2.当2台及以上的电梯集中布置时，应具有按规定程序集中调控的群控功能。 |  | 电气 | 电气设计文件、电梯设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 10 |  | 合理选用节能型电气设备 选用三相配电变压器能效等级达到节能评价值要求 □是□否 水泵、风机等设备及其他电气装置能效等级达到节能评价值要求 □是□否 |  | 同时满足下列要求： □1.三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052的节能评价值要求。 □2.水泵、风机设备及其他电气装置能效等级满足现行国家标准的节能评价值要求。 |  | 电气 暖通 | 电气、暖通设计文件、计算书 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 10 |  | 地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监测 □是□否 |  | □1.地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监测装置； □2.无地下车库，可认定满足要求。 |  | 暖通 电气 | 1暖通设计文件 2电气设计文件 3 CO监控图 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |