绿色公共建筑施工图设计审查表（给排水专业）

| 一、项目基本信息（设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 建筑信息 |  | 层数: 建筑高度： 地下室层数： |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型： 用地面积： 建筑面积： |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 二、控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 1 | 水资源利用 |  | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 |  | 给排水 | 水资源利用方案、相关设计文件 |  | □满足 □不满足 | 待评审 |

| 2 | 给排水系统设置 | 给排水系统设置应合理、完善、安全。 | 给排水 | 给排水设计文件 | □满足 □不满足 |  | □满足 □不满足 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 节水器具 | 应采用节水器具。 | 给排水 | 给排水设计文件 | □满足 □不满足 |  | □满足 □不满足 |  |  |
| （4）节材与材料资源应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价项（数值由设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 | 技术要求 | 所属专业 | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |  |
| 1 | 采取有效措施避免管网漏损 | 同时满足下列要求： □1.选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件； □2.室外埋地管道有效措施避免管网漏损； □3.根据水平衡测试的要求安装分级计量水表。 | 给排水 | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |
| 2 | 给水系统无超压出流现象 是否采用减压措施 □是□否 减压措施： 用水点供水压力（MPa）： | 用水点供水压力≤0.3MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。 | 给排水 | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |
| 3 | 用水计量装置设置 | 同时满足下列要求： □1.按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等分别设置用水计量装置、统计用水量； □2.按照付费或管理单元，分别设置用水计量装置、统计用水量。 | 给排水 | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |
| 4 | 使用较高用水效率等级的卫生器具 卫生器具效率等级 □3级□2级 | 用水效率等级达到3级及以上。 | 给排水 | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |
| 5 | 空调系统或设备采用节水冷却技术。具体采用的冷却技术措施： □冷却塔 □风冷系统 | 至少满足下列要求中的1项： □1.开式循环冷却水系统设置水处理措施和（或）加药措施；开式循环冷却水系统采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出； □2.采用无蒸发耗水量的冷却技术。 | 给排水 暖通 | 给排水、暖通设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |
| 6 | 是否有景观水体 □是□无 雨水的补水量比例（%）： | □1.无景观水体，可认定满足要求； □2.有景观水体，景观水体利用雨水的补水量大于其蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。 | 给排水 | 给排水设计文件、景观水体补水量计算书 | □达标 □不达标 | 待评审 |  |
| 7 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式 □喷灌（中水、再生水不可用） □微喷灌 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式 | 给排水 | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | 待评审 |  |
| （4）节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 | 技术要求 | 所属专业 | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |  |
| 3 | 采取减少噪声干扰的措施 建筑平面、空间布局合理，没有明显噪声干扰 □是□否 采用同层排水或其他降低排水噪声措施 □是□否 | 至少满足下列要求中的1项： □1.建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰； □2.采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施。 | 建筑 给排水 | 建筑与给排水相关设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |