总则

1.1为贯彻执行山东省工程建设标准《绿色建筑设计规范》DB37/T5043-2015，推进我市绿色建筑全面、健康发展，结合我市实际，编制本要点。

1.2 本要点依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014一星级绿色建筑的要求，充分考虑我市地域特点、气候条件及经济社会发展等因素，对山东省工程建设标准《绿色建筑设计规范》DB37/T5043-2015进行整合、优化而形成的，适用于新建绿色建筑施工图设计审查，同时可指导一星级绿色建筑设计。

1.3控制项应全部满足本要点的要求。“节地与室外环境”、“节能与能源利用”、“节水与水资源利用”、“节材与材料资源利用”、“室内环境质量”5类评价项，每类中各项都达标后，即可判定为总体达标。

1.4  设计单位应编制绿色建筑设计专篇，依据本要点进行自我评判，并填写施工图设计审查表（见附录）。当评价项不满足1.3要求时，设计单位应依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014进行评分判断，并提供自评报告。

1.5  施工图审查机构应依据本要点，分专业对设计单位的自评情况进行审核，并出具审查意见。

1.6  设计单位必须提供附录C中的文件和计算书；审查表中待评审项以设计单位的自评结果为准，结果由设计单位负责。

1.7  绿色建筑的设计及施工图审查，除执行本要点外，尚应符合国家、山东省法律法规及相关标准规范的规定。

（2）暖通平面图中空调系统设置应与设计说明一致：

1）暖通设计说明中应写明卫生间、餐厅、地下车库等区域的通风设计参数，如设置机械通风，应保证上述区域负压；

2）暖通平面图中上述区域通风系统设置应与设计说明一致。取风口与排风口位置应避免短路，排风口位置应避免污染空气串通到其他空间或室外人员活动场所。

居住建筑：

（1）设计说明中应有室内空调末端和分体空调室外机位置设置说明。室内空调末端不应冷风直吹居住者，室外机位置应避免气流短路。

（2）暖通平面图中空调末端和室外机位置应与设计说明一致。

（3）设置新风系统的住宅建筑，暖通设计说明中应有对换气装置、独立新风系统的说明。