暖通专业

5.1 节能与能源利用

（1）控制项

5.1.1建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

【审查文件】

暖通设计说明、建筑节能设计专篇

【审查内容】

同常规施工图审查中建筑节能的相关内容。

5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

【审查文件】

暖通设计说明、设备表

【审查内容】

审查采暖和空调系统的热源形式，公共建筑按照现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189及《民用建筑供暖通风与空汽调节设计规范》GB 50736中相关要求执行；居住建筑按照现行山东省建设标准《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014及现行国家标准《民用建筑供暖通风与空汽调节设计规范》GB 50736中相关要求执行。

（2）评价项

Ⅰ建筑与围护结构

5.1.3围护结构热工性能指标优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。

【审查文件】

全年负荷计算文件

【审查内容】

核查暖通全年负荷计算文件，设计建筑与参考建筑的采暖、空调全年负荷降低幅度。参考建筑与设计建筑的建筑外形、内部的功能分区、气象参数、建筑室内供暖空调设计参数、空调供暖系统形式和设计运行模式、系统设备的参数等条件一致，参考建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，比较两者的负荷差异。

Ⅱ供暖、通风与空调

5.1.4 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。

【审查文件】

暖通设备表

【审查内容】

（1）暖通设备表中应标明冷热源机组的能效值（制冷、供热性能系数、单位制冷量蒸汽耗量、能效比、热效率等）；

（2）对城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价。

5.1.5 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低 20%。

【审查文件】

暖通设备表、节能计算书

【审查内容】

（1）暖通设备表中应标明所选风机的单位风量耗功率和冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比；

（2）节能计算书中应包含水系统循环水泵耗电输冷（热）比和通风空调系统风机的单位风量耗功率的计算内容。

5.1.6合理选择和优化供暖、通风与空调系统。

【审查文件】

暖通设计文件、建筑能耗模拟计算书

【审查内容】

（1）核查建筑能耗模拟计算书中围护结构、供暖、通风和空调系统形式是否与暖通设计及建筑节能计算书一致；

（2）设计建筑的参照系统与实际空调系统所对应的围护结构要求应一致。对不同形式的供暖、通风和空调系统，应根据现有国家和行业相关建筑节能设计标准，设定参考系统的冷热源能效、输配系统和末端方式；

（3）核查建筑能耗模拟计算书中能耗降低幅度，根据降低幅度判定。

5.1.7采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。

【审查文件】

暖通设计说明、暖通系统图、暖通平面图

【审查内容】

（1）设计说明中应写明过渡季节降低供暖、通风与空调系统能耗的措施；

（2）暖通系统图和平面图中应体现所采用的节能措施的相关内容；

（3）常用节能措施包括：全空气系统全新风或可调新风比运行；过渡季改变新风送风温度；优化冷却塔供冷运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。

5.1.8采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。

【审查文件】

暖通设计说明、暖通系统图、暖通平面图

【审查内容】

（1）设计说明中应写明降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗的措施；

（2）暖通平面布置应区分房间朝向，细分空调区域，可实现分区控制；

（3）设备表中应标明冷水机组的部分负荷性能系数。

Ⅲ照明与电气

5.1.9合理选用节能型电气设备，

【审查文件】

暖通设计说明

【审查内容】

暖通设计说明中应写明所采用的水泵、风机满足相应的能效限定值及能源效率等级国家标准所规定的节能评价值。

5.2 室内环境质量

（1）控制项

5.2.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

【审查文件】

暖通设计说明、暖通设备表

【审查内容】

（1）暖通设计说明中应写明室内噪声设计参数要求，应写明风机、水泵等有较大振动和噪声的设备所采用的消声减振措施；

（2）暖通设备表中应标明主要设备的噪声值。

5.2.2采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 的规定。

【审查文件】

暖通设计说明

【审查内容】

暖通设计说明中应写明主要房间的温度、湿度、新风量等参数，并应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 中的有关规定。

（2）评价项

Ⅰ室内热湿环境

5.2.3供暖空调系统末端现场可独立调节。

【审查文件】

暖通设计说明、暖通平面图

【审查内容】

（1）暖通设计说明中应写明主要功能房间所采用的空调末端形式，设计说明中应写明采暖、空调末端可独立启停的房间数量比例；

（2）核查暖通平面图中主要房间采用的采暖、空调末端是否能够独立启停；

（3）新风系统不要求末端独立调节。

Ⅱ室内空气质量

5.2.4气流组织合理。

【审查文件】

暖通设计说明、暖通平面图

【审查内容】

公共建筑：

（1）暖通设计说明中应包含重要功能区域的气流组织设计说明和空调末端风口设计依据。重要功能区域指的是主要功能房间，高大空间（如剧场、体育场馆、博物馆、展览馆等），以及对于气流组织有特殊要求的区域。

（2）暖通平面图中空调系统设置应与设计说明一致：

1）暖通设计说明中应写明卫生间、餐厅、地下车库等区域的通风设计参数，如设置机械通风，应保证上述区域负压；

2）暖通平面图中上述区域通风系统设置应与设计说明一致。取风口与排风口位置应避免短路，排风口位置应避免污染空气串通到其他空间或室外人员活动场所。

居住建筑：

（1）设计说明中应有室内空调末端和分体空调室外机位置设置说明。室内空调末端不应冷风直吹居住者，室外机位置应避免气流短路。

（2）暖通平面图中空调末端和室外机位置应与设计说明一致。

（3）设置新风系统的住宅建筑，暖通设计说明中应有对换气装置、独立新风系统的说明。